БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ТОКОВЫЙ

БСПТ-10МА

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с блоком сигнализации положения токовым БСПТ-10МА (в дальнейшем – блок БСПТ-10МА) и содержит описание устройства, принцип действия, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильного транспортирования, хранения и эксплуатации блока.

Руководство по эксплуатации содержит следующие основные разделы:

- описание и работа;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

- транспортирование и хранение.

Перед тем, как приступить к работе с блоком, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Блок БСПТ-10МА предназначен для установки в электрические исполнительные механизмы и приводы с целью преобразования положения  выходного органа механизма или привода в пропорциональный электрический сигнал и сигнализации промежуточных или блокировки крайних положений выходного органа.

В состав блока БСПТ-10МА входят блок датчика БД-10МА (в дальнейшем – блок БД-10МА) и блок питания БП-20МА (в дальнейшем – блок БП-20МА).

Блок БД-10МА может использоваться без блока БП-20МА и питаться от других источников.

Блок БД-10МА предназначен для размещения под крышкой механизма (привода), имеющего степень защиты не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-96.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Электрическое питание блока БД-10МА может осуществляться:

- от однофазной сети переменного тока с напряжением  220 V и частотой 50 Hz через блок питания  БП-20МА. Допустимое отклонение напряжения питания - от плюс 10 до минус 15 %,  частоты –  от плюс 2 до минус 2%.  Блок БП-20МА обеспечивает гальваническую развязку выходного сигнала от сети переменного тока;

- от  источника  питания постоянного тока с диапазоном напряжений от 20 до 36 V.

Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более -10 VA.

Мощность, потребляемая от источника постоянного тока, не более – 0,8 W,

1.2.2 Входной сигнал блока БСПТ-10МА - угол поворота вала блока БД-10МА в диапазоне от 0 до 0,25 r. (0-90) или от 0 до 0,63 r. (0 -225).

1.2.3 Выходной сигнал блока БСПТ-10МА при трехпроводной или четырехпроводной схеме может быть настроен на один из указанных диапазонов:

I    - постоянный ток (0-5) mA при сопротивлении нагрузки до 2 k;

II  - постоянный ток (0-20) mA при сопротивлении нагрузки до 0,5 k;

III - постоянный ток (4- 20) mA при сопротивлении нагрузки до 0,5 k.

Минимальное сопротивление нагрузки не менее 100 .

При двухпроводной схеме включения выходной сигнал равен (4-20) mA .

Допускаемое сопротивление нагрузки Rн, , при соединении по двухпроводной схеме (рисунок  А.2, приложение А) определяется по формуле

(1)

где Uпит – напряжение питания блока, V.

Информацию несет среднее значение выходного сигнала.

1.2.4 Микровыключатели обеспечивают коммутацию тока через замкнутые контакты:

- от 20 до 3000 mA при напряжении постоянного тока 24 V и 48 V

при активной нагрузке.

- от 20 до 1000 mA  в цепях переменного тока напряжением до 220 V

при активной нагрузке.

При этом падение напряжения на замкнутых контактах не более 0,25 V.

1.2.5 Масса не более:

- блока БД-10МА - 0,66 kg,

- блока БП-20МА – 0,70kg.

1.2.6 Габаритные  и установочные размеры блоков соответствуют значениям, приведенным в приложениях  Б и В.

1.2.7 Схема электрическая блока БД-10МА приведена в приложении Г.

1.3 Состав, устройство и работа изделия

1.3.1 Конструкция блока БД-10МА представлена в приложении Б.

Блок БД-10МА изготавливается  для сочленения  с помощью:

- сухарика с однооборотными механизмами и приводами.

Блок БД-10МА состоит из корпуса 1 с установленными на нем микровыключателями 2, основания 3 и согласующего устройства 7.

Кулачки 4 привода микровыключателей закреплены на валу блока с помощью гайки 5. При повороте вала кулачок через шарик 6 и пружину нажимает на толкатель микровыключателя и вызывает его срабатывание.

Согласующее устройство 7 винтами 8 крепится к основанию 3.Профильный кулачок 15 выполнен с двумя профилями по спирали Архимеда. При повороте вала изменение радиуса кулачка через рычаг 9 передается на сердечник 10 дифференциально - трансформаторного датчика. Рабочий ход сердечника – 5мм.

Элементы схемы согласующего устройства размещены на печатной плате в корпусе согласующего устройства 7. В корпусе имеются отверстия для доступа к регулировочным резисторам.

На валу блока БД-10МА закреплена стрелка 11 местного указателя положения.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Указание мер безопасности при монтаже и эксплуатации блока

2.1.1 Все работы по монтажу и эксплуатации блока разрешается выполнять лицам, имеющим допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V и изучившим настоящее руководство.

2.1.2 Проверку электрической прочности и сопротивления изоляции проводить напряжением не более 500 V.

2.1.3 Все работы по ремонту и монтажу  блока производить при полностью снятом напряжении питания.

2.1.4 Безопасная эксплуатация блока обеспечивается правильной организацией осмотров и периодических проверок, а также своевременным устранением различных нарушений в работе блока.

При эксплуатации и ремонте блока необходимо руководствоваться настоящим руководством и нормативной документацией, регламентирующей правила эксплуатации электрооборудования.

2.1.5 Рекомендуется цепи согласующего устройства и микровыключателей к изделию, в котором установлен блок БД-10МА, подключать отдельным экранированным кабелем.

2.2  Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Проверить блок БД-10МА.

Включить напряжение питания блока. Перемещая выходной орган механизма убедиться в изменении выходного сигнала от начального до его максимального значения.

Для удобства эксплуатации в блоке БД-10МА предусмотрены:

- возможность выбора схемы включения. Примеры схем даны в приложении Г;

- возможность выбора диапазона изменения выходного сигнала. При замкнутых контактах Х4 и Х5 выходной сигнал может быть настроен на диапазоны (0–20) или (4 –20) mA (блок поставляется с перемычкой между контактами Х4 и Х5). При  разомкнутых  контактах  (перемычку удалить)  диапазон  изменения  выходного  сигнала –  0 –5 mA.

- возможность настройки изменения выходного сигнала в полном диапазоне при ходах от 45  до 105 % полного хода;

- возможность изменения направления изменения выходного сигнала переключением проводов к контактам 2 и 6 клеммной колодки Х1 согласующего устройства (маркировка указана на крышке согласующего устройства 7 и условно не показана).

    - Настройка блока БД-10МА

Настройка блока изложена на примере настройки  блока в механизме, установленном на трубопроводную арматуру, например, шаровой кран или поворотный затвор.

2.2.2.1 Настройка микровыключателей

Перемещая рабочий орган арматуры в одном направлении установить его в начальное положение               Закрыто. Отворачивая с помощью ключа гайку 5 ослабить крепление кулачков так, чтобы для их поворота на валу требовалось некоторое усилие. Поворачивать кулачок микровыключателя S2 до его срабатывания. Закрепить кулачок на валу гайкой 5.

Перемещая рабочий орган арматуры в одном направлении установить его в положении            Открыто. Ослабить крепление кулачков гайкой 5. Поворачивать кулачок микровыключателя S1 до его срабатывания. Закрепить кулачок на валу гайкой 5. Переместив  1 – 2 раза рабочий орган арматуры между положениями

Открыто и                Закрыто убедиться в том, что микровыключатели срабатывают  в нужных положениях. В качестве конечных могут быть использованы не только S1  и S2, но и другие микровыключатели.

2.2.2.2 Настройка токового датчика:

- установить выходной орган в положение                  Закрыто;

- установить стрелку 11 блока датчика БД-10МА в положение, соответствующее символу                 Закрыто на шкале 14;

- повернуть ручки резисторов «0» и «100» против часовой стрелки до упора;

- ослабить крепление кулачков  гайкой 5;

- поворачивая профильный кулачок 15, установить его так, чтобы первая риска от начала подъема выбранного профиля находилась против подшипника 13 на рычаге 9;

- с помощью резистора «0» выставить выходной сигнал равный значению, указанному в таблице 1;

- закрепить кулачки на валу гайкой 5;

- установить выходной орган в положение  Открыто;

- с помощью резистора «100» выставить выходной сигнал равный значению, указанному в таблице 1;

- сигнал 16 mA с помощью  резистора «0» увеличить до  (200,1) mA;

- установить выходной орган механизма последовательно в положение Открыто и Закрыто, проверить настройку блока. При необходимости уточнить настройку.

Настройку в положении Закрыто нельзя проводить с  нулевого значения сигнала.

Таблица 1

| Диапазон выходного сигнала, mА | Величина выходного сигнала в положении Закрыто, mА | Величина выходного сигнала в положении Открыто, mА |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | 0,005  0,025 | 5,0 + 0,025 |
| 0-20, | 0,05  0,1 | 20,0 + 0,1 |
| 4-20 | 0,05  0,1 | 16,0 + 0,1 |
| 4-20 (двухпроводная схема включения) | 3,98  4,07 | 20,0 + 0,1 |

Примечания.

1 Если в арматуре или на механизме  имеются механические упоры, то рекомендуется настраивать микровыключатели не доходя до упоров (1,5 – 3) % от полного хода рабочего органа арматуры. Если в сочленении механизма (привода) и арматуры имеется люфт, необходимо настраивать блок так, чтобы конечные выключатели срабатывали как при выбранном движением выходного органа механизма (привода) люфте, так и в противоположном случае.

2 Если при ходе из положения Закрыто в положение Открыто подшипник на рычаге движется в направлении уменьшения радиуса профиля, то необходимо поменять местами провода, идущие к контактам 2-6 согласующего устройства и настройку токового датчика начать с первой риски от вершины профиля.

3 Настройку микровыключателей и токового датчика можно совмещать.

4 Убедившись в правильности настройки, затянуть дополнительно гайку 5, чтобы исключить самопроизвольное изменение положения кулачков при работе.

2.3 Возможные неисправности и способы их устранения

2.3.1 Причинами выхода из строя блока могут быть перегрузка по питанию, воздействие более жестких условий эксплуатации, чем допустимо. Перед поиском неисправности необходимо убедиться в отсутствии неисправностей во внешнем монтаже.

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходной сигнал блока при повороте вала не изменяется Не срабатывает микровыключатель | Обрыв в цепи питания датчика Затирание шарика. Неисправность микровыключателя. | Проверить цепь питания согласующего устройства и его исправность Нажать лезвием отвертки на шарики. Если шарик не перемещается, снять микровыключатель. Удалить загрязнения, нанести тонкий слой смазки на шарик Заменить микровыключатель. С помощью регулировочного винта 16 добиться четкого срабатывания микровыключателя. | Попадание смазки на микровыключатель не допустимо |

2.3.2 Для ремонта согласующего устройства его можно снять с блока БД-10МА. После устранения неисправности согласующего устройства произвести настройку блока БД-10МА в следующей последовательности:

- установить согласующее устройство на основание 3, винты 8 до упора не затягивать. Повернуть оси резисторов «0» и «100» против часовой стрелки до упора.

- ослабить крепление кулачков гайкой 5. Поворачивая профильный кулачок 15 установить его так, чтобы средняя риска на выбранном профиле находилась напротив подшипника 13 на рычаге 9.

- настроить выходной сигнал блока по методике 2.2.2.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодичность технических осмотров устанавливается в руководстве по эксплуатации механизма (привода),  в которое устанавливается блок БСПТ-10МА. При отсутствии замечаний к работе блока  рекомендуется проводить технический осмотр один раз в три года.

При техническом осмотре очистить блок БД-10МА от загрязнений.

Проверить износ поверхности кулачков, работу микровыключателей, настройку блока БД-10МА. При необходимости, произвести регулировку.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Блок БД-10МА должен храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от  10 до 35 0С и относительной влажности до 80 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов. Блок БД-10МА должен быть защищен от пыли (в том числе и при производстве).

4.2 Транспортирование блока БД-10МА в упаковке предприятия-изготовителя может производиться любым видом транспорта с защитой от дождя и снега на любое расстояние без ограничения скорости. Транспортирование в самолетах должно производиться в отапливаемых отсеках. Условия хранения при транспортировании согласно 4.1.

4.3 Правила хранения и транспортирования блока БД-10МА в составе механизма (привода) соответствуют правилам хранения и транспортирования механизма (привода), которые указаны в руководстве по эксплуатации изделия.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

А – Схемы проверки блока БСПТ-10МА.

Б – Общий вид, габаритные и установочные размеры блока БД-10МА.

В – Габаритные и установочные размеры блока БП-20МА.

Г - Схема электрическая блока БД-10МА.

Предприятие непрерывно  ведёт работу по совершенствованию продукции, поэтому в блоке могут быть отличия от РЭ, не ухудшающие характеристики  изделия.

Приложение А

(рекомендуемое)

Схемы проверки блока БД-10МА

11

# Рисунок А.2 – Схема проверки при двухпроводном соединении блока

БД – 10МА к внешнему источнику питания

Таблица  А.1 - Перечень элементов к схемам проверки блока БД-10МА

| Поз. обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| U | Согласующее устройство блока датчика БД-10МА |
| G1 | Блок питания БП-20МА |
| G2 | Источник питания постоянного тока напряжением 24V |
| РА1 | Миллиамперметр, предел измерения 30 mА |
| PU1 | Вольтметр, пределом измерения 300 V |
| PV1 | Вольтметр, предел измерения 30 V |
| Rн | Резистор 2 к (0-5 mA); 0,5 к (0-20 или 4-20 mA) |
| T1 | Автотрансформатор |
| S | Переключатель диапазона выходного сигнала: - положение 1 (разомкнуто) – диапазон 0-5 mА; - положение 2 (замкнуто) – диапазон 0-20 или 4-20 mА*. Переключатель S на схеме показан условно. |
| ____________________ *Заводом – изготовителем диапазон выходного сигнала токового датчика устанавливается (4-20) mА, т.е. между клеммами Х4 и Х5 имеется перемычка. Для работы в диапазоне (0-5) mА перемычку необходимо удалить. Блок может поставляться с переключателем вместо перемычки. |  |

Приложение Б

(обязательное)

Общий вид, габаритные и установочные размеры блока БД-10МА

1 – корпус; 2 – микровыключатели; 3 – основание; 4 - кулачки; 5 – гайка; 6 – шарик;

7 – согласующее устройство; 8 – винты; 9 – рычаг; 10 – сердечник; 11 – стрелка;

13 – подшипник; 14 – шкала; 15 – профильный кулачок; 16- регулировочный винт;         18 - сухарь

Рисунок Б.- Общий вид, габаритные и установочные размеры блока БД-10МА

Приложение В

(обязательное)

Габаритные и установочные размеры блока БП-20МА

Приложение Г

(обязательное)

Схема электрическая блока БД-10МА

S1-S4 – микровыключатели;

U – устройство согласующее.